附件1

施工单位和项目经理动态监管评价表（房建工程项目）

序号	类别	评价项目	违规事实评价条款和记分值（分值为对项目经理和施工单位共同的记分值，右同）	单次检查记分限值	检查方式方法（样本）（注1）	备注
1	一、质量安全行为	1.1管理人员到位	*1.1.1 人员在岗。工程施工阶段，项目经理长期不在施工现场的，记3分；项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场的，发现1人次记2分（注2）；项目经理无故不在施工现场的，发现1次记2分（注3）；项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3的，记2分。	5	对照“项目监管系统”中的人员登记信息进行检查。随机抽查3个安全生产关键责任人进行现场询问，项目经理、项目技术负责人、安全员对施工现场主要状况不了解，挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字。	《建设工程质量管理条例》第二十六条，《建设工程安全生产管理条例》第二十一、二十三条
2
*1.1.2 人员履职。项目经理未按规定在相关文件上签字，或由他人代签的，发现一份记2分；重要分部（子分部）工程验收时，项目经理未到场参加的，记2分；按规定施工单位技术、质量部门负责人应到场参加而未到场的，记2分（注4）。	5	现场检查或结合会议签到表等内业资料检查。第一款随机抽查3份按规定应当由项目经理签字的文件；第三款地基基础分部、主体结构分部、桩基础分项工程及其它重要子分部工程验收时施工单位技术、质量部门负责人应到场参加。	《关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建〔2017〕44号），GB50300-2013第6.0.3条，DBJ/T13-56-2017第4.8.4条、4.8.7条，《注册建造师管理规定》第二十二条
3
*1.1.3安全生产考核证书。施工单位项目经理、安全员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作的，发现1人次记3分。	3	现场检查。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条
4
1.1.4请假管理。项目部备案人员不在岗且未登录“项目监管系统”请假登记留痕的，或连续请假超过5天或当月累计请假超过10天施工单位未安排相应资格人员顶岗的，发现1人次记1分。	3	系统检查，已违反1.1.1条款的人员不重复评价。	关于开展建设工程安全生产关键责任人在岗履职专项整治的通知》（闽建办建〔2017〕44号）
5	一、质量安全行为	1.2日常管理检查	1.2.1 交底与安全教育。建设工程施工前，施工班组、作业人员未参加质量、安全技术交底并签字确认的，发现1人记1分；危大工程专项施工方案实施前，施工现场管理人员未参加方案交底并签字确认的，发现1人记1分；作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未经安全教育培训考核合格就上岗作业的，发现1人记1分。	3	危大工程范围按照《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》中相关规定划分（下同）。随机抽查一个现场正在施工的班组,优先抽查危大工程。危大工程方案交底、安全技术交底未按规定留存影像资料的，视同未交底。	《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十五条，DBJ/T13-56-2017第17.3款，DBJ/T13-416-2023第3.0.5条
6
*1.2.2 专项施工方案。危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证，发现1起记2分。	5	随机抽查正在施工的3个危大工程专项方案，优先抽查超危大工程。检查中发现方案中体现的基本信息如项目名称、使用材料等与实际明显不符的，按无方案予以认定并记分；超危大工程专家论证会议未按规定留存影像资料的，也应予以记分。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条，DBJ/T13-416-2023第3.0.5条
7
1.2.3 危大工程信息公告与验收。施工企业未在施工现场显著位置公告危大工程信息的或危大工程信息与当前施工现场实际不一致的，记1分；按规定需要验收的危大工程，未按规定组织验收的，记2分；危大工程验收合格后未按要求设置验收标识牌的，记1分。	3	危大工程范围按照《福建省危险性较大的分部分项工程安全管理标准》中相关规定，随机抽查3个正在施工的危大工程。举牌验收未按规定留存影像资料的，也应予以记分。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）第十一、十四、十五和二十一条，DBJ/T13-416-2023第3.0.5、6.1.3、6.5.2、6.5.3条
8	一、质量安全行为	1.2日常管理检查	*1.2.4特种作业人员。建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业，发现1人次记3分	5	起重设备特种作业人员必查，另随机抽查一个现场正在施工的特种作业班组。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第四条
9
1.2.5 检测报告、预拌混凝土扫码验证。施工现场已接收的检测机构以及施工企业（含预拌混凝土企业）实验室出具的检测报告，无二维码或者二维码无效，或者经扫码发现纸质检测报告与工程检测管理系统不一致的，每发现1份记1分；施工现场已使用的预拌混凝土，二维码（生产流水号）缺失或无效，或者扫码发现预拌混凝土企业名称、工程名称、浇筑部位与工程检测管理系统的不一致的，发现1个检验批记1分。	3	随机抽查3份检测报告和3个检验批的预拌混凝土，检测报告应为《建设工程质量检测管理办法》规定的质量检测报告。	《关于启用福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统的通知》（闽建办建函〔2022〕8号）
10
*1.2.6 子分部验收。地基子分部（仅针对涉及地基处理的工程项目）、基础子分部、混凝土结构子分部、砌体子分部工程、幕墙子分部工程，未按规定组织验收或验收不合格就进入下一道工序的，发现1起记2分；砼结构子分部已验收（仅针对2023年7月1日后开工的工程项目），但未按《福建省预拌混凝土质量管办法》第二十九条要求对混凝土实体强度和氯离子含量进行抽测或抽测数量不符合要求的，发现1起记1分，施工单位抽测弄虚作假的，发现1起记2分。	5	现场检查或结合内业资料检查。已组织中间验收的不记分，但组织形式及参加人员应按正式验收要求；对装配式混凝土建筑，还应对部品部件试安装和首层、标准层装配式结构联合验收资料进行检查，无相应验收资料的，视同未按规定组织验收；桩基工程质量验收等未按要求留存影像的，视同未按规定组织验收。	GB50300-2013第6.0.3条，DBJ/T13-56-2017第4.8.4条、4.8.7条，DBJ/T13-56-2017第4.8节，《福建省住房和城乡建设厅等9部门关于加快推动新型建筑工业化发展的实施意见》（闽建筑〔2021〕20号），《福建省预拌混凝土质量管办法》第二十九条
11	一、质量安全行为	1.2日常管理检查	1.2.7 隐蔽验收。地基基础、主体结构施工过程中，隐蔽工程未经验收合格或隐蔽验收资料不齐全（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的，记2分。	2	随机抽查近期隐蔽的1个检验批。现场检查工程实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽；《关于强化桩基工程质量管理的意见》（闽建建〔2022〕2号）中规定的第一根灌注桩终孔等未按规定留存影像的，视同隐蔽验收资料不齐全。	《建设工程质量管理条例》第三十条，《关于强化桩基工程质量管理的意见》（闽建建〔2022〕2号）
12
1.2.8 企业自查。施工单位企业负责人未每月开展检查或开展检查未留下可追溯记录的相片、视频材料的，发现1次记2分；施工单位项目部未每旬开展自查，或开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，发现1次记1分。	5	随机抽查近期施工单位月自查记录和项目部旬自查记录，并查看对应的相片或视频材料。本条款中企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。	《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号），DBJ/T13-415-2023第6.6.1条
13
1.2.9 系统登记留痕。危大工程施工前未按规定在“项目监管系统”上填报，或施工单位自查、起重机械安拆、定期检查未按规定在项目监管系统登记留痕的，发现1起记1分。	3	检查项目监管系统登记留痕情况，登记留痕应上传检查照片，照片应能清晰拍到相关人员。	新增
14
1.2.10整改反馈。施工企业对监理单位发出的责令改正通知单拒绝改正就进入下一道工序的，发现一份记1分。	3	随机抽查监理单位发出的3份责令改正通知单及其整改反馈单，核查其中条款整改情况，每一份整改单中已整改条款数未达到80%及以上的或整改单有一条及以上重大事故隐患问题未整改的，均视为未整改到位。	《建设工程监理规范》GB/T 50319 - 2013第5.2.15条
15
*1.2.11远程监控。未按《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338）安装远程监控系统的，发现1处记1分。	3	工程属于需要实施远程监控范围的，现场检查有车辆人员进出的大门、制高点、施工升降机、塔吊等部位是否按要求安装远程监控；未与省厅视频监控平台对接的，视同未安装。	《关于实施<建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准>有关事项的通知》（闽建建〔2021〕3号），DBJ/T13-338-2020第5.1.2～5.1.7条
16	二、实体工程质量	2.1地基基础工程	*2.1.1 强度或承载力。地基处理后的强度或复合地基（工程桩）的承载力经检验不符合要求的，发现1点（处、根）记1分（施工企业能够提供非施工原因造成的除外）；地基处理后的强度或复合地基（工程桩）承载力检验数量不符合要求的，发现1点（处、根）记1分。	5	随机抽查1个单位（子单位）工程，检查检测报告等相关资料。	GB50202-2018第4.1.4、4.1.5、5.1.6条、JGJ340-2015第4.1.4、、5.1.4、6.1.3、7.1.2、8.1.2、9.1.2、10.1.2、11.1.2条，GB50300-2013第3.0.7条，JGJ106-2014第3.3.4～3.3.8条，闽建建〔2017〕1号文
17
*2.1.2 桩位偏差。因桩位偏差超出规范或设计允许偏差且未按规定进行处理的，发现1根记2分；因桩位偏差按设计要求应对桩基或基础进行处理的（如补桩、改变承台或基础梁尺寸等），每影响1个承台（1根基础梁）记1分（施工企业能够提供非施工原因造成的除外）；桩位偏位检查弄虚作假的，每发现1根记2分。	5	前面两款随机抽查1个单位（子单位）工程，查桩基竣工图及设计变更资料等相关资料；最后一款现场复核桩位偏差目测值最大的3根桩，若实际偏位超过要求但记录上却为合格，认定桩位偏差检查弄虚作假。	GB50300-2013第5.0.6条，GB50202-2018第5.1.2、5.1.4条， GB50300-2013第3.0.3条
18
*2.1.3 工程桩数量及桩身长度。工程桩有效数量与设计不符的，少1根记3分；桩身长度不符合设计要求且未进入设计要求的持力层或未达到设计要求的嵌岩深度的，发现1根记2分。	5	第一款随机抽查；第二款随机抽查3份施工记录或钻芯检测报告。	GB50300-2013第3.0.7条
19
*2.1.4桩身质量。桩身质量不符合要求的桩未按要求进行处理的，发现1根记2分；桩身质量经检测出现Ⅳ类桩，发现1根记1分；桩身质量检验数量不符合要求的，少1根记1分。	5	随机抽查1个单位（子单位）工程，检查检测报告等相关资料。	GB50300-201第5.0.6条，JGJ106-2014第3.5.1条，JGJ106-2014第3.3.3条
20	二、实体工程质量	2.1地基基础工程	*2.1.5天然地基验槽。天然基槽（坑）已隐蔽但未进行地基验槽或验槽结论为不符合要求，或天然地基未按要求进行强度（承载力）检验，或天然地基验槽未按要求进行轻型动力触探的，发现1个基槽记1分。	3	随机抽查1个单位（子单位）工程，对照设计图纸或规范，查验槽记录等相关资料，无验槽记录或验槽记录签字不全或未下结论的视同未进行地基验槽。	GB50202-2018第3.0.4条，DBJ/T13-56-2017第4.7.2条，GB50202-2018第A.2.3条
21
2.2钢筋工程	2.2.1 钢筋及钢筋接头。钢筋或钢筋接头送检频率不符合要求的，少1批次记1分；钢筋经检验不合格但无相应退场记录，钢筋或钢筋接头经检验不合格但已使用于地基基础和主体结构工程的，发现1批次记2分；钢筋接头试样未在工程实体上截取的，发现1组样品（试件）记1分。	3	第一款随机抽查3个检验批的钢筋或钢筋接头检验情况，已使用但未送检的就可记分；第二款通过检测管理系统比对检查；第三款随机抽查。	GB50204-2015第5.2.2条或DBJ/T13-56-2017第4.4.20条第5款，DBJ/T13-56-2017第4.3.2条第2、3、15款，GB50300-2013第3.0.3条，GB50204-2015第5.4.2条
22
*2.2.2 钢筋牌号规格数量。主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合要求的，发现1根记1分；钢筋笼纵向受力长度负偏差达15cm及以上的，发现1个钢筋笼记1分；主要受力构件（钢筋笼）箍筋（肢数）个数或规格不满足要求的，1个箍筋记1分。	3	第一、第二款随机抽查3个框架柱（剪力墙、承台、钢筋笼）和3根框架梁，尽量在梁板钢筋成型时检查，不管钢筋分项验收与否，只要钢筋骨架成型且已就位，就可予以检查记分（下同）。钢筋位置安装错误，如柱轴向钢筋数量或梁一、二排钢筋数量与图纸不符的（此时虽然柱、梁等钢筋总数符合要求），视同钢筋安装数量不符合要求。第三款箍筋 随机抽查3个框架柱（剪力墙、承台）、和3根框架梁节点或3个钢筋笼，现场对照施工图纸进行检查，加密箍筋个数以加密区范围内的箍筋个数为准。	DBJ/T13-56-2017第4.5.17条，GB50300-2013第3.0.7条，GB50204-2015第5.4.8条
23	二、实体工程质量	2.2钢筋工程	*2.2.3 负弯矩钢筋。框架梁（基础梁）或悬挑梁纵向负弯矩受力钢筋安装位置偏差50mm及以上，或悬挑板纵向负弯矩钢筋安装位置偏差超过规范允许偏差2倍及以上的，发现1根梁或1块板记1分。	3	随机抽查悬挑梁、悬挑板、框架梁（基础梁），共3根（块），现场对照施工图纸进行检查。	GB50204-2015第5.5.2条
24
*2.2.4锚固长度。纵向受力钢筋锚固长度不满足要求的，发现1根记1分。	3	随机抽查3个框架柱（剪力墙、承台）和3根框架梁，现场对照施工图纸进行检查。	GB50204-2015第5.5.3条、5.3.2条
25
2.2.5 钢筋连接。钢筋连接方式不符合要求的，发现1处记1分；纵向受力钢筋机械或焊接连接接头外观质量不符合要求的，发现1处记1分；纵向受力钢筋采用机械连接或焊接连接或绑扎搭接时，同一连接区段内接头面积百分率不符合要求的，发现1个连接区段记1分。	3	随机抽查3个框架柱（剪力墙、承台）和3根框架梁，现场对照施工图纸进行检查。	GB50204-2015第5.4.1条、5.4.5条、5.4.6条、5.4.7条
26
2.2.6 钢筋及钢筋接头监督抽测。地基基础、主体结构的钢筋及钢筋接头经监督抽测不满足要求的，发现1批次记3分。	3	随机抽测1批次钢筋和1批次钢筋接头。	GB50300-2013第3.0.7条
27
2.3混凝土现浇结构	2.3.1 砼试块取样留置。砼标养或同条件试块留置频率不符合规范要求的，少1组记1分；同条件试块未留置在靠近相应结构构件的，发现1组记1分；水泥经监督抽测不满足设计或规范要求的，发现1批次记3分。	3	随机抽查3个检验批的现浇混凝土。第三款随机抽测1批次用于结构混凝土的水泥（仅限自拌混凝土项目）。	DBJ/T13-56-2017第4.4.14条，GB50204-2015第C.0.1条，

GB50300-2013第3.0.7条
28
2.3.2 预拌混凝土交货检验。进场预拌混凝土未组织交货检验或交货检验不符合要求的，发现1批次记1分。	3	随机抽查3个批次的预拌混凝土，坍落度检验、混凝土强度检验试块制作及拌合物中水溶性氯离子含量等交货检验时，未举牌拍照或牌子未按要求标明相关信息的，视同交货检验不符合要求。	《福建省预拌混凝土质量管理办法》第二十条
29	二、实体工程质量	2.3混凝土现浇结构	2.3.3试件制作养护条件。施工现场不具备混凝土标准试件制作条件，或未设置养护室（养护箱），或标准试件养护不符合要求的，发现1项次记1分。	3	检查施工现场是否设置养护室（养护箱）以及标准试件养护是否符合要求。	GB50666-2011第8.5.10条
30
*2.3.4外观质量缺陷。主要受力构件拆模后同一楼层出现严重外观质量缺陷的（注5），或楼板出现贯穿楼板裂缝的，发现1处记1分；严重外观质量缺陷修补不符合要求的，发现1处记1分；主要受力构件外观质量缺陷修补无记录或记录弄虚作假的，发现1个检验批记1分；竖向主要受力构件现浇混凝土出现离析且未按要求处理的（注6），发现1个检验批记2分。	3	第一款随机抽查未隐蔽的不超过500㎡的1个楼层的柱（墙）梁或独立柱基础及梁，仅外观质量缺陷达到注5的记分标准方可记分；第二款外观质量缺陷修补记录需明确修补部位的具体位置，且修补前后有文字和图像记录，无修补前后图像记录的视为无修补记录；第三、四款现场随机抽查。主要受力构件及“处”的定义见注7。	GB50204-2015第8.1.2条，GB50204-2015第8.2.1条，GB50204-2015第8.1.1条，GB50666-2011第8.9.4条、第8.3.6条
31
2.3.5结构尺寸偏差。框架柱、剪力墙垂直度偏差或上下错位达20mm及以上的，出现1处记1分；框架柱、剪力墙或楼板（梯板）截面尺寸负偏差达10mm及以上的，发现1个构件记1分；独立基础尺寸负偏差达20mm及以上的，发现1个构件记1分。	3	第一款随机抽查1个楼层；第二款随机抽测3个框架柱（剪力墙）、3块楼板或梯板（住宅工程楼板和梯板都要抽测，公共建筑只抽测梯板）；第三款抽测3个独立基础。	GB50204-2015第8.3.2条
32	二、实体工程质量	2.3混凝土现浇结构	*2.3.6混凝土强度抽测。经监督抽测，主要受力构件（节点）芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，发现1个构件（节点）记3分。	9	指所有主管部门的监督抽测。随机抽测梁、柱（墙）、节点各1个构件。先采用回弹法抽测，若回弹推定值低于设计强度标准值，进行取芯验证，取芯部位应选在回弹法强度换算值最低的测区，并以该芯样的抗压强度作为该构件混凝土强度推定值；当无法在强度换算值最低测区钻取芯样时，应根据DBJ/T13-71-2021第7.2.6条规定计算构件混凝土强度换算值的修正量，并据此对构件混凝土强度换算值进行修正后算得该构件混凝土强度推定值。	GB50300-2013第3.0.7条
33
2.3.7混凝土强度评定。主要受力构件（包括灌注桩）或节点混凝土强度经评定不满足要求的，发现1个检验批记1分。	3	随机抽查不同强度等级的3个检验批，检查评定记录。	GB50300-2013第3.0.7条
34
2.4混凝土装配式结构	2.4.1 预制构件进场验收和性能检验。进场的预制构件质量证明文件不齐全的，发现1个检验批记1分；预制构件未按要求进行性能检验（驻场监督、实体检验）的，发现1个检验批记1分。	3	第一款随机抽查3个检验批预制构件的质量证明文件或质量验收记录；第二款随机抽查3个检验批预制构件的性能检验报告或实体检验报告（驻场监督相关材料）。	GB50204-2015第9.2.1条，DBJ/T13-308-2020第4.3.1条，GB50204-2015第9.2.2条，DBJ/T13-308-2020第4.3.2条
35
*2.4.2预制构件混凝土强度抽测。经监督抽测，预制竖向主要受力构件经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，发现1个构件记3分。	9	指主管部门的监督抽查。随机抽查3个预制竖向主要受力构件。	GB50300-2013第3.0.7条
36	二、实体工程质量	2.4混凝土装配式结构	*2.4.3 外观质量。进场预制构件外观质量存在严重缺陷的，发现1处记1分；已安装预制构件外观质量存在严重缺陷的，发现1处记1分。	3	第一款随机抽查堆场的预制构件，存在外观质量缺陷的构件单独存放的不记分；第二款随机抽查不超过500㎡的1个楼层。	GB50204-2015第9.2.3条、9.3.7条
37
2.4.4 灌浆套筒及灌浆料检验。进场的灌浆套筒或灌浆料送检频率不符合要求的，少1批次记1分；灌浆套筒及灌浆料经检验不合格但无相应退场记录，或灌浆套筒及灌浆料检验经检验不合格但已使用的，发现1批次记3分。	3	第一款随机抽查3个检验批的灌浆套筒或灌浆料进场检验情况，灌浆套筒、灌浆料已使用但未送检的就可记分；第二款通过检测管理系统比对检查，仅在检测管理系统有相关不合格检测报告时检查。	DBJ/T13-308-2020第6.4.1条、6.4.2条，GB50300-2013第3.0.3条
38
*2.4.5灌浆影像。灌浆作业未保留影像资料的，发现1个构件记1分。	3	随机抽查3个已灌浆的构件。	DBJ/T13-308-2020第6.2.4条第二款
39
2.4.6灌浆料（坐浆）试块留置及评定。钢筋套筒灌浆连接及浆锚连接用的灌浆料施工时试块留置不符合要求的，少1批次记1分；预制构件底部接缝坐浆施工时试块留置不符合要求的，少1批次记1分；灌浆料或坐浆强度经评定不满足要求的，1个检验批记1分。	3	随机抽查3个检验批的灌浆料或底部接缝坐浆施工、评定（尽量不同强度等级）。	JGJ1-2014第13.2.3条，DBJ/T13-308-2020第6.4.5条
40
2.5 钢结构工程	*2.5.1 原材料及成品。钢结构工程所用原材料及成品不符合要求的，发现1个批次（规格）记2分。	5	随机各抽查3个批次（规格）原材料或成品，现场检查或核查质量合格证明材料或进场复验报告等相关资料。	GB50300-2013第3.0.7条
41
2.5.2 原材料进场复验。钢板型材、拉索及锚具等材料连接用紧固标准件、膜结构用膜材的进场复验频率不符合要求的，少1个批次记1分。	3	随机抽查3个批次钢板型材、管材、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料连接用紧固标准件、膜结构用膜材进场复验情况。	GB50205-2020第4.2.2条、4.3.2条、4.4.2条、4.5.2条、4.6.2条、4.7.2条、4.10.2条
42	二、实体工程质量	2.5 钢结构工程	*2.5.3 钢结构焊缝外观质量、尺寸及检验。焊缝外观质量或尺寸不符合要求的，发现1处记1分；焊缝质量等级经有资质检测机构检验不符合要求的，发现1处记1分；检测数量不满足要求的，少1处记1分。	3	第一款随机抽查3条焊缝；第二款随机抽查1个检验批，查阅检测报告；第三款随机抽查1个检验批，检查施工图纸、检测报告等相关资料。	GB50205-2020第5.2.7条、第5.2.8条、DBJ/T13-56-2017第4.7.50条第4款、GB50205-2020第7.5.3条、第7.6.1条
43
2.5.4 加强焊脚尺寸。T形接头、十字接头、角接接头等要求焊透的对接和角接组合焊缝的加强焊脚尺寸不符合要求的，发现1条记1分。	3	抽查3条T形接头、十字接头、角接接头等要求焊透的对接和角接组合焊缝。	GB50205-2020第5.2.6条
44
2.5.5高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验。未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面（含涂层摩擦面）的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验的，1批次记1分。	3	随机抽查3个检验批，检查试验报告（复验报告）等相关资料。	DBJ/T13-56-2017第4.7.53条第2款
45
2.5.6高强度螺栓连接副终拧检查。高强度螺栓连接副未按要求进行终拧检查的，或终拧检查弄虚作假的，发现1个检验批记3分。	3	随机抽查3个检验批，检查终拧检查记录，有条件的现场复核。	GB50205-2020第6.3.2条
46
2.5.7 高强度螺栓拉力载荷试验。建筑结构安全等级为一级或跨度60m及以上的螺栓球节点网架、网壳结构，其连接高强度螺栓未按要求进行拉力载荷试验的，发现1个规格记1分。	3	随机抽查1个检验批，检查试验报告等相关资料。	GB50205-2020第4.7.3条
47
2.5.8地脚螺栓（锚栓）位置。地脚螺栓（锚栓）位置超过允许偏差的，发现1个记1分。	3	随机抽查3个柱基础。	GB50205-2020第10.2.2条
48
2.5.9 钢结构防腐、防火涂料涂层厚度。防腐、防火涂料涂层厚度不满足要求的，发现1处记1分。	3	随机监督抽测3个构件的防腐、防火涂料涂层厚度，或随机抽查3个构件的防腐、防火涂料涂层厚度检查记录（检测报告）。	DBJ/T13-56-2017第4.7.59条第1款、第2款
49	二、实体工程质量	2.6 砌体工程	2.6.1 材料进场复验。水泥进场时未对其强度、安定性进行复验的，发现1个批次记1分；砖（砌块）进场检验频率不符合要求的，少1个批次记1分；水泥、砖（砌块）经检验不合格但无退场记录的，发现1批次记1分。	3	随机抽查3个检验批水泥或复验砖（砌块）情况，已使用但未送检的就可记分。	DBJ/T13-56-2017第4.3.5条第2、4款、第5款、第4.3.8条第1款，GB50203-2011第9.2.1条，GB50300-2013第3.0.3条
50
*2.6.2 构造柱（水平连系梁）。构造柱或水平连系梁数量不满足要求的，少设置1根记1分。	3	随机抽查1个楼层。	GB50300-2013第3.0.7条
51
*2.6.3拉结钢筋。后置拉结筋未进行轴向受拉承载力检验的，发现1个检验批记1分；后置拉结筋埋设不牢固，或拉结钢筋（含留直槎时的拉结钢筋）设置数量及长度不满足要求的，或者间距超过设计（规范）要求的10cm及以上的，发现3根钢筋（处）记1分。	3	随机抽查1个楼层中的3片墙。	GB50203-2011第9.2.2条、9.2.3条、9.3.3条，GB 55007-2021第5.1.9条
52
2.6.4 过梁设置。洞口未按要求设置过梁的，发现1处记1分。	3	随机抽查3个门窗洞口。	GB50203-2011第3.0.11条
53
2.6.5 砌筑砂浆试块留置和强度评定。砌筑砂浆试块留置频率不符合要求的，发现1组记1分；砌筑砂浆试块经评定不符合要求的，发现1个检验批记1分。	3	随机抽查3个检验批的砌筑砂浆和砌筑砂浆评定情况。	GB50203-2011第4.0.12条
54
*2.6.6砌筑质量。不同品种的砖（砌体）混砌的，发现1处记1分；水平灰缝厚度、竖向灰缝宽度或砂浆饱满度不符合要求的，发现1处记1分；外墙砌体存在透明缝、瞎缝或假缝的，发现1处记1分。	3	第一款随机抽查1个楼层；第二款随机抽查1个楼层中的3片墙。第三款随机抽查3片外墙。	GB50300-2013第3.0.7条，GB50203-2011第5.3.2条、9.3.5条、5.2.2条、9.3.2条
55	二、实体工程质量	2.7幕墙工程	2.7.1 材料进场复验。铝塑复合板、石材、结构胶、密封胶、中空玻璃的密封性能、防火保温材料、铝材、钢材等主要材料及其性能指标进场复验不符合要求的，发现1个批次记1分。	3	随机抽查3个批次铝塑复合板或石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板、石材蜂窝板或室内用花岗石或结构胶或石材用密封胶或中空玻璃湖防火、保温材料或作为主要受力构件的铝材、钢材。	GB50210-2018第11.1.3条
56
2.7.2 四性检验。封闭式幕墙四性检验频率或项目不符合要求的，发现1个批次记1分。	3	随机抽查3个批次封闭式幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能及层间变形性能检验报告。	GB50210-2018第11.1.2条第6款
57
*2.7.3 立柱（横梁）型号规格。立柱或横梁材料的型号、规格不符合要求的，发现1处记2分；立柱或横梁的壁厚不符合要求的，发现1处记2分。	5	随机抽查1个楼层。	GB50210-2018第11.2.1条第1款、11.3.1条第1款、11.4.1条第1款、11.5.1条第1款
58
*2.7.4 连接方式。幕墙构件立柱的连接金属角码与其他连接件采用螺栓连接时没有防松动措施的，发现1处记1分；幕墙与主体结构连接的预埋件规格、数量、防腐处理不符合要求的，发现1处记1分；预埋件或后置埋件的连接方式不符合要求的，发现1处记1分；后置埋件或槽式预埋件的现场拉拔力检测频率不符合要求的，少1次记1分。	3	随机抽查1个楼层。	GB50210-2018第11.1.7条、11.1.12条、11.1.2条第5款
59
2.7.5 绝缘垫片设置。不同金属材料接触时未采用绝缘垫片分隔的，发现1处记1分。	3	随机抽查1个楼层。	GB50210-2018第11.1.9条
60	二、实体工程质量	2.8 主要使用功能	2.8.1 推拉门窗防脱落装置。推拉门窗未安装防脱落装置或安装的防脱落装置不起作用的，发现1处记1分。	3	随机抽查1个楼层的推拉门窗。	GB50210-2018第6.1.12条
61
*2.8.2 门窗安全玻璃。门窗安全玻璃使用不符合设计要求的，发现1个规格（类型）记1分。	3	随机抽查1个楼层的门窗玻璃。	GB50210-2018第6.1.14条
62
*2.8.3 外窗。外窗的品种、类型、规格、开启方向及永久性标识，或外窗采用的玻璃品种、规格不符合要求的，发现1批次记2分。	5	随机抽查3个批次，对照实物检查。	DBJ13-255-2016第9.2.1条
63
2.8.4 现场粘贴的外墙饰面砖样板粘接强度检验。现场粘贴的外墙饰面砖施工前未根据不同类型基体做样板的的饰面砖粘接强度检验的，少1个基体记1分；现场粘贴的外墙饰面砖施工后粘接强度检验频率不符合要求的，少1个批次记1分。	3	随机抽查3个基体（检验批）的现场粘贴的外墙饰面砖。	GB50210-2018第10.1.7条，JGJ/T110-2017第3.0.4条，GB50210-2018第10.1.5、1.1.6条，JGJ/T110-2017第3.0.6条
64
2.8.5 饰面砖粘贴质量。外墙(内墙)饰面砖空鼓或开裂的，发现1处记1分。	3	随机抽查1面外墙（内墙）饰面砖。	GB50210-2018第10.3.5条
65
2.8.6 护栏扶手栏板玻璃。护栏或扶手构造柱数量不符合要求的，少1根记1分，预埋件、后置埋件数量不符合要求的，少1处记1分；后置埋件的连接方式不符合要求的，发现1处记1分；护栏高度不符合要求的，发现1处护栏记1分；栏板玻璃的使用不符合要求的，发现1个规格（类型）记1分。	3	随机抽查1个楼层的护栏或扶手。	GB50210-2018第14.5.3条，GB50210-2018第14.5.4条，GB50210-2018第14.5.5条
66
*2.8.7渗漏水。地下室、屋面、卫生间等防水工程以及外墙（外窗、幕墙）或变形缝、装配式外墙板接缝在完工后出现渗漏水的，发现1处记1分。	3	随机抽查1个单位（子单位）工程。	GB50207-2012第3.0.12条，GB50300-2013第3.0.7条
67	二、实体工程质量	2.8 主要使用功能	2.8.8外窗现场检验。外窗安装后现场气密性能、水密性能检验数量不符合要求的，少1组记1分。	3	随机抽查3个批次外窗。	DBJ13-255-2016第9.1.3条第4款
68
2.9 安装工程	*2.9.1主要材料和设备。电气、给排水、通风与空调及智能化等工程使用的材料和设备的材质、型号规格及技术性能指标不符合设计及规范要求，或电线电缆、保温（绝热）材料、风机盘管等需要复验的材料未见证取样送检或未提供复验报告的，发现1处记1分。	3	随机抽查电气、给排水、通风与空调及智能化等各1种材料1处。对照施工图纸抽查现场使用的主要材料和设备的材质、规格及性能参数是否与图纸相符。	GB50303-2015第3.2.1条，GB50242-2002第3.2.1条，GB50243-2016第3.0.3条，GB50339-2013第3.2.4条，GB50411-2019第12.2.3、11.2.2、10.2.2条
69
*2.9.2接地装置。配电箱（柜）、金属导管、灯具、梯架、托盘和槽盒、母线槽、电气设备及电缆支架等无接地措施，或未与接地装置可靠连接，发现1处记1分。	3	现场随机抽查接地措施各1处。	GB50303-2015第5.1.1、12.1.1条，GB55024-2022第8.5.3、8.7.1、8.7.3、8.8.6、8.8.7、8.8.3条
70
2.9.3钢导管连接。钢导管采用对口熔焊连接的，镀锌钢导管或壁厚小于等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接的，发现1处记1分。	2	现场随机抽查导管连接各3处。	GB55024-2022第8.7.5条
71
2.9.4导线敷设。导线未穿管保护直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、装饰面内的，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50303-2015第14.2.1条
72
2.9.5开关、插座安装。开关、插座接线错误，或插座PE线采用串联连接，发现1个记1分。	2	随机抽查3处。	GB50303-2015第20.1.4条，GB55024-2022第8.5.5条
73
2.9.6配电箱（柜）安装。配电箱（柜）内导线有接头或多股线有断线现象，或开关失灵或漏电保护器不能动作，发现1处记1分	2	随机抽查3处。	GB50303-2015第5.1.12条
74	二、实体工程质量	2.9 安装工程	2.9.7灯具安装。安装在人员密集场所的灯具玻璃罩未采取防止向下溅落的措施，或质量大于10Kg的灯具未按规定进行载荷强度试验的，发现1盏灯记1分。	2	随机抽查3处。	GB55024-2022第8.5.3条、9.2.4条
75
2.9.8防雷安装。接闪器与防雷引下线未采用焊接或卡接器连接的，或防雷引下线与接地装置未采用焊接或螺栓连接的，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB55024-2022第8.8.1、8.8.3条
76
2.9.9套管设置。管道穿过地下室外墙未按设计或规范要求采取防水措施的，或管道穿过墙壁或楼板未设置套管，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50242-2002第3.3.13条，GB55020-2022第8.1.8条
77
2.9.10管道安装。给排水管道、卫生间器具接口有渗漏现象，或排水横管安装出现倒坡现象，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50242-2002第4.2.1、5.2.2、5.2.3条，GB55020-2022第4.1.1、8.2.2、8.3.2条
78
2.9.11水封设置。无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，或未在排水口以下设存水弯，或地漏水封深度小于50mm，发现1个记1分。	2	随机抽查3处。	GB50242-2002第7.2.1条，GB55020-2022第4.2.1、4.4.2条
79
2.9.12水泵安装。水泵减振装置不符合设计或规范要求，或水泵吸水管变径时未采用管顶平接，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50242-2002第4.4.6条，GB50974-2014第12.3.2条
80
2.9.13风管制作及安装。中高压系统风管长度大于1250mm时，未采取加固框补强措施，发现1处记1分；风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，未设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50243-2016第4.3.1、6.2.2条
81	二、实体工程质量	2.9 安装工程	2.9.14支架安装。风管直线长度＞20m时，未设置防晃支架，或直径或长边尺寸≥630mm的防火阀，未设独立支吊架，或空调水系统主干管道支架形式、规格、位置、间距等不符合设计或规范要求，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50243-2016第6.3.1、6.3.8、6.2.1、9.3.8条
82
2.9.15设备安装。通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，未装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施的，或通风机等其他设备未按要求采取减振措施的，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB50243-2016第7.2.2、7.2.1条
83
2.9.16槽盒和导管防火措施。紧急广播系统具有火灾应急广播功能时，传输线缆、电缆槽盒和导管无防火保护措施的，发现1处记1分。	2	随机抽查3处。	GB55024-2022第9.3.2条
84
2.10涉及消防的分部分项工程	*2.10.1 材料燃烧性能。装修材料燃烧性能等级不符合设计或国家标准要求的，或采用易燃材料的，发现1处记1分；建筑外墙、内部隔墙或屋面的保温材料燃烧性能不符合设计或国家标准要求的，发现1处记3分。	3	第一款随机抽取一层，检查顶棚、墙面、地面、隔断、装饰织物等装修材料燃烧性能，查看设计文件及材料燃烧性能的检测报告或样品现场点燃试验进行判定。第二款随机抽查，查看设计文件及材料燃烧性能的检测报告或样品现场点燃试验进行判定。	GB55037-2022第6.5.3～6.5.7条，GB55037-2022第6.6.1～6.6.10条
85
2.10.2 防火间距。建筑之间防火间距不符合设计或国家标准要求的，发现1处记3分。	3	随机抽查3处，对照设计文件实际测量。	GB55037-2022第3.1.3条、3.2.1条、3.2.2条、3.2.3条、3.2.4条、3.3.1条、3.3.2条
86	二、实体工程质量	2.10涉及消防的分部分项工程	*2.10.3 疏散门。疏散出口门、住宅建筑中直通室外地面的住宅户门净宽度小于0.8m，或首层疏散外门净宽度小于1.10m的，发现1处记1分；人员密集的公共场所、观众厅的疏散门的净宽度小于1.40m，或疏散门设置门槛，或紧靠门口内外各1.40m范围内设置踏步的，发现1处记1分。	3	随机抽查疏散出口门、住宅户门、首层疏散外门各2处，现场测量检查。	GB55037-2022第7.1.4条，GB50016-2014（2018版）第5.5.19条
87
*2.10.4 疏散口净宽度和净高度。疏散走道净宽度小于1.1m的；或公共建筑中的室内疏散楼梯净宽度小于1.1m的；或住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆的室内疏散楼梯的净宽度小于1.0m，其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度小于1.1m的；或净宽度大于4.0m的的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道，未设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m的区段的；或疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度小于2.1m的，发现1处记1分。	3	随机抽查疏散通道、疏散走道、疏散楼梯和疏散出口各1处，现场测量检查。	GB55037-2022第7.1.4条、7.1.5条
88
2.10.5 防火门、防火卷帘、防火窗设置。防火门或防火卷帘、防火窗的设置位置、数量、类型、构造等不符合设计或国家标准要求的，发现1处记1分；防火门开启方式或防火门底缝高度不符合设计或国家标准要求的，发现1处记1分。	2	随机抽查防火门、防火卷帘、防火窗各3处，核对设计文件及检测报告。	GB50016-2014（2018版）第6.5.1条、6.5.2条、6.5.3条，GB50877-2014 第5.3.1条、5.3.10条
89
2.10.6 消防救援口设置。建筑外墙上设置的消防救援口位置或数量不符合设计或国家标准要求的，发现1处记1分。	2	随机抽查2个楼层的消防救援口，对照设计文件现场检查，设置的消防救援口净高度或净宽度小于1.0m的（当利用门时，净宽度不应小于0.8m），视为未设置。	GB55037-2022第2.2.3条
90	二、实体工程质量	2.10涉及消防的分部分项工程	*2.10.7 防火封堵。电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙未采取防火封堵措施的，发现1处记1分。	3	随机抽查防火墙、防火隔墙、竖井井壁、变形缝、楼板各1处，防火封堵组件的耐火性能低于防火分隔部位耐火性能要求的，视同未封堵。	GB55037-2022第6.3.4条
91
2.10.8 消防水泵控制柜安装。控制柜位于消防水泵控制室内时防护等级低于IP30，或控制柜位于消防水泵房内时防护等级低于IP55，或控制柜未设置机械应急启泵功能的，发现1处记1分。	2	随机抽查2个消防水泵控制柜安装。	GB55036-2022第3.0.12条
92
2.10.9 消火栓及消火栓箱安装。规格型号不符合设计的，或栓口安装在门轴侧，或箱门开启角度小于120°，或暗装的消火栓箱破坏隔墙耐火性能，或试验用消火栓栓口未设置压力表，或栓口距地面高度或出水方向不符合设计或国家标准的，发现1处记1分。	2	随机抽查2个消火栓及消火栓箱。	GB50974-2014第12.3.9条、12.3.10条
93
2.10.10 喷头安装。喷头的型号、规格、使用场所不符合设计或国家标准要求，或火灾危险等级为中危险级Ⅱ的商场、超市等场所采用隐蔽式喷头，或给喷头（隐蔽式喷头）的装饰盖板附加装饰性涂层，或喷头溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离不符合设计或国家标准要求的，发现1个记1分。	2	随机抽查各型号的喷头各1个。	GB50261-2017第5.2.5条、5.2.6条，GB55036-2022第4.0.5条
94
*2.10.11 自然通风防烟的开窗（口）面积。防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积小于2.0㎡，或共用前室和合用前室可开启外窗或开口的面积小于3.0㎡，或避难层（间）每个朝向未设有面积不小于2.0㎡的可开启外窗，或可开启外窗的有效面积小于该避难层（间）地面面积2%的，发现1处记3分。	3	随机抽查，对照设计文件进行现场测量检查。	GB55036-2022第11.2.3条、11.2.4条
95	二、实体工程质量	2.10涉及消防的分部分项工程	2.10.12 进风口与排烟口设置。送风机的进风口与排烟机的出风口设置在同一面时，竖向布置时送风机的进风口未设置在排烟口下方且两者最小垂直距离小于6.0m，或水平布置时两者边缘最小水平距离小于20.0m的，发现1处记1分。	2	随机抽查2处。	GB51251-2017第3.3.5条
96
*2.10.13消防电梯井和机房。消防电梯井和机房未按规定采用耐火极限不低于2h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔，或消防电梯的井底未设置排水设施的，发现1处记3分。	3	随机抽查2处，消防电梯井底的排水井容量小于2.0m3的，或排水泵的排水量小于10L/h的，视同未设置排水设施。	GB55037-2022第2.2.9条
97	三、实体工程安全	3.1基坑支护工程	*3.1.1 开挖支护形式。基坑开挖顺序和支护形式不符合设计要求，或基坑局部出现坍塌现象的，发现1次（处）记3分。	5	随机检查一个基坑，项目有深基坑工程的，优先抽查深基坑工程。对照施工图纸现场检查。	《建设工程质量管理条例》第二十八条
98
3.1.2 施工堆载。基坑周边施工材料、设施或车辆荷载超过设计要求的地面荷载限值，或施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等不符合设计荷载控制要求的，发现1项次记1分。	3	随机检查一个基坑，项目有深基坑工程的，优先抽查深基坑工程。对照施工图纸坑边荷载设计值检查。	GB55003-2021第7.4.3条
99
3.1.3 降排水措施。未按要求在坑顶、坑底采取有效截排水措施，或基坑底部渗水浸泡未采取有效措施，或坑底出现涌水（沙）的，发现1处（次）记1分。	3	随机检查一个基坑，项目有深基坑工程的，优先抽查深基坑工程。	JGJ120-2012第8.1.6条
100
3.1.4 基坑巡查。在支护结构施工、基坑开挖期间以及支护结构使用期内，未按要求对支护结构和周边环境的状况进行巡查的，发现1次记1分。	1	随机检查，在基坑周边出现肉眼可见裂缝等质量问题但未采取任何措施的，视同未进行巡查。	JGJ120-2012第8.2.22条
101
*3.1.5第三方监测。深基坑施工未按规定进行第三方监测，发现1起记3分	3	随机检查一个深基坑。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条
102	三、实体工程安全	3.1基坑支护工程	*3.1.6措施与处理。对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施，或基坑土方超挖且未采取有效措施，或基坑出现坍塌风险预兆且未及时处理的，发现1起记3分。	5	随机检查一个基坑，坍塌风险预兆指下列情形之一：1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；3.基坑底部出现管涌；4.桩间土流失孔洞深度超过桩径。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第五条
103
3.1.7 上下通道。基坑未设置人员上下专用通道，发现1次记1分。	1	随机检查一个基坑支护工程。	JGJ59-2011第3.11.3条
104
3.2建筑边坡	*3.2.1支护形式。临近建筑物或施工通道的高边坡支护尚未施工完毕就进入工程项目实体施工，或支护形式不符合要求的，发现1次（处）记3分。	5	随机检查一个建筑边坡，项目有高边坡的，宜抽查高边坡项目。对照施工图纸现场检查。	《建设工程质量管理条例》第二十八条
105
3.2.2坡顶堆载。边坡存在超过设计要求堆载的，发现1处记1分。	3	随机检查一个建筑边坡，项目有高边坡的，宜抽查高边坡项目。对照施工图纸坡顶荷载设计值检查。	GB50330-2013第18.1.3条
106
3.2.3降排水措施。未按设计或专项方案要求设置降排水措施的，发现1处记1分。	3	现场检查一个建筑边坡，项目有高边坡的，宜抽查高边坡项目。对照施工图纸和专项方案现场检查。	GB50330-2013第16.1.4条
107	三、实体工程安全	3.3模板及支撑体系	*3.3.1 使用淘汰产品。模板支架采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑的，记10分。	10	现场随机检查1个检验批。遇到使用淘汰产品的，应责令其拆除重建。不管模板分项验收与否，只要主楞上面板已开始安装施工就可监管记分（下同）。	《建设工程安全生产管理条例》第四十五条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条
108
*3.3.2材质。模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差不符合规范要求，或可调托座螺杆外径或支托板厚度不符合规范要求的，发现1处记1分；盘扣式模板支架钢管未采用热镀锌的，发现1根记1分。	5	适用于扣件式、碗扣式、盘扣式模板支架记分。随机抽查1个检验批的钢管和可调托座各5根（个）。钢管壁厚采用十字法进行测量，取4点测量值的平均值。	JGT 503-2016第5.3.4条，GB51210-2016第4.0.1、4.0.7条，JGJ130-2011第3.1.2条，JGJ166-2016第3.3.1条第2款，JGJ130-2011第3.4.1，JGJ166-2016第3.3.8条
109
3.3.3扣件扭力矩及盘（碗）扣连接。安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m，或盘（碗）扣式支架立杆与水平拉杆未连接牢固的，发现1个记1分。	3	随机抽查1个检验批的3个扣件和3个盘（碗）扣。	JGJ130-2011第7.3.11条
110
*3.3.4立柱。立柱间距不符合施工方案及规范要求，或立柱采用非对接扣件接长，或对接接头沿竖向错开的间距小于规定要求，或立柱未使用顶托，或立柱顶托可调螺杆长度超过规范要求，或立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度大于规定要求的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、碗扣式、盘扣式模板支架记分，随机抽查1个检验批。	JGJ162-2008第6.1.9条，JGJ166-2016第6.3.3条，DBJ/T13-318-2019第6.2.13条
111	三、实体工程安全	3.3模板及支撑体系	*3.3.5 构造措施。支撑体系未按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑、专用斜杆、可靠连接或固结点等构造设施的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、碗扣式、盘扣式模板支架记分。随机抽查1个检验批。	JGJ162-2008第6.1.9条，JGJ/T231-2021第6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.6、6.2.7、6.2.8条
112
*3.3.6基础。支架立柱未按规定设置底座、垫板或混凝土垫层的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、碗扣式、盘扣式模板支架。随机抽查1个检验批。底座垫板必须采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm木垫板或12号以上的槽钢。	GB50666-2011第4.1.2条
113
*3.3.7验收。模板工程检验批未按规定进行验收或无验收资料的，发现1批次记1分。	1	适用于扣件式、碗扣式、盘扣式、铝合金模板支架记分。对照现场检查最近1个检验批，内业资料与实体对照检查	JGJ59-2011第3.12.3条
114
*3.3.8组合铝合金模板支架。铝合金模板支撑体系采用单立杆支撑技术的支撑高度超过3m，或可调钢支撑等支架底部未按设计要求设置底座或预埋螺栓，或可调钢支撑等支架立杆的间距不符合设计要求，或铝合金模板支撑体系未按规定设置斜撑的，发现1处记1分。	3	随机抽查1个检验批。	DBJ/T13-236-2016第1.0.3条，JGJ386-2016第5.5.5条，JGJ386-2016第4.4.2条
115
*3.3.9设计要求。模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求，或模板支架承受的施工荷载超过设计值，或模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求的，发现1起记3分。	6	随机抽查1个检验批。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第六条
116	三、实体工程安全	3.4作业脚手架	*3.4.1 使用淘汰产品。作业脚手架使用竹架等淘汰产品的，记10分。	10	现场检查。单位工程同时存在落地脚手架、附着式升降脚手架或悬挑式脚手架的，随机抽查一种架体。检查落地脚手架或附着式升降脚手架的，抽查首步架及任意一层架体，检查悬挑脚手架的，抽查任意一段架体的首步架及该段任意一层架体（下同）。遇到使用淘汰产品的，应责令其拆除重建。	《建设工程安全生产管理条例》第四十五条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条
117
*3.4.2 材质。脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差不符合规范要求，发现1处记1分；盘扣式外脚手架钢管未采用热镀锌的，发现1根记1分。	5	适用于扣件式、盘扣式脚手架记分。随机抽查一个外架的5根钢管。钢管壁厚采用十字法进行测量，取四点测量值的平均值。	GB51210-2016第4.0.1条，

JG/T 503-2016第5.3.4条
118
3.4.3 扣件扭力矩和盘扣连接。安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达不到40N·m 的，发现1个记1分；盘扣式脚手架立杆与水平拉杆未连接牢固，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式脚手架记分。随机抽查3个扣件（其中至少抽查1个连墙件扣件），3处盘扣连接部位。	JGJ130-2011第7.3.11条第2款，DBJ/T 13-318-2019 第8.0.4条第3款
119
*3.4.4 架体搭设。横向水平杆未按规定固定在纵向水平杆或立杆上的，发现1处记1分；立杆纵横向间距或步距大于方案及规范要求的，发现1跨（步）记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式脚手架记分，现场检查。	JGJ130-2011第6.6.2条第2、3款、6.1.1条，GB55023-2022第4.4.3条
120	三、实体工程安全	3.4作业脚手架	*3.4.5 连墙件及扫地杆。连墙件未采用刚性连墙件，或数量未按要求设置连墙件，或开口型脚手架的两端未设置连墙件，或设置的连墙件垂直间距大于建筑物层高或大于4m，或未按要求设置纵、横向扫地杆的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式脚手架记分，现场检查。对照规范和专项方案进行检查。	JGJ130-2011第6.4.1条、6.3.2条，

DBJ/T 13-318-2019 第6.1.7条，GB55023-2022第4.4.6条第3款
121
3.4.6 剪刀撑和竖向斜杆。未按规定由底至顶连续设置剪刀撑，或盘扣式外脚手架未按规定设置竖向斜杆的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式、附着式升降脚手架记分。现场随机抽查一个单位工程。	GB55023-2022第4.4.7条
122
*3.4.7 架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格不符合规范和方案要求，或悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍，或钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结，或落地式钢管脚手架基础未做硬化处理，或立杆未支设在地面、楼面或悬挑钢梁上的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式脚手架记分，现场检查。	JGJ130-2011第6.10.2条、6.10.4条、6.10.5条，DBJ/T 13-318-2019 第7.2.2、7.2.3条
123
*3.4.8 附着式升降脚手架验收。附着式升降脚手架（以下简称附着架）未经验收合格即投入使用的，每发现1起记3分。	3	随机抽查1个检验批，未按规定进行型式检验或检验不合格就投入使用的，视同未按规定验收。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条
124
3.4.9 附着架安装平台。未设置连墙件进行加固的，或主节点未设置防滑扣件的，发现1处记1分。	3	现场检查。	JG/T546-2019第7.5.3条
125	三、实体工程安全	3.4作业脚手架	*3.4.10 附着架架体构造。直线布置的架体支承跨度大于7m或折线布置的架体支承跨度大于5.4m或支承跨度超过型式检验报告试验参数，或架体高度大于5倍楼层高，或架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度的1/2，或架体步距超过2m的，发现1项次记3分；停机就位后未使用专门设计制作的定型构件卸荷，或在使用工况下最上与最下两个导向件距离小于5.6m或平台高度的1/2的，发现1处记1分。	5	现场检查。	JG/T546-2019第6.10.1.2条，DBJ/T13-366-2021第4.0.5条、表B.0.2
126
3.4.11 附着架水平支承结构。未设置水平支承结构的或水平支承结构未连续设置的，记3分。	3	现场检查。	JG/T546-2019第6.10.2条
127
*3.4.12 附着架竖向主框架结构。相邻竖向主框架结构升降高差超过30mm，记1分；整体架最大升降高差超过80mm，记1分。	3	现场检查。	JGJ202-2010第4.7.3条
128
*3.4.13 附着架附着支座。附着支座锚固处未采用两根及以上的锚固螺栓，或未采用双螺母或单螺母加弹簧垫固定，或与建筑结构面直接接触的锚固螺栓垫板小于100mm*100mm，或竖向主框架所覆盖的每一楼层未设置附着支座的，发现1处记1分。	3	现场检查。	JG/T546-2019第6.11.4条，DBJ/T13-366-2021第6.1.5条
129
*3.4.14 附着架安全装置及悬臂高度。附着架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏，或使用过程中架体的悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m的，发现1处记3分。	3	现场检查。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第七条
130
3.4.15 附着架维保记录。附着式升降脚手架未按规定进行维护和保养，并做好记录的，记1分。	1	现场检查，内业资料与现场对照检查。	JGJ202-2010第4.8.6条
131	三、实体工程安全	3.4作业脚手架	3.4.16验收及拆除。未按规定进行验收或无验收资料的，发现1起记2分；外脚手架拆除前未报批，或架体上下同时拆除，或剪刀撑、斜撑杆等加固件未在拆卸至该杆件所在部位时再拆除即提早拆除，或将连墙件整层或数层拆除后再拆架体的，发现1起记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式、拱门式脚手架。随机抽查1个检验批，现场检查，内业资料与实体对照检查。	JG/T546-2019第9.1.1条、9.2.5条，DBJ/T13-366-2021第3.0.6条，JGJ130-2011第7.4.1条，DBJ/T 13-318-2019 第7.3.8条、7.3.11条
132
3.4.17外挂荷载。将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上悬挂起重设备的，发现1处记1分。	3	适用于扣件式、盘扣式、附着式升降脚手架记分。现场检查。	GB55023-2022第5.3.3条
133
3.5塔式起重机	*3.5.1使用淘汰设备。塔吊超过报废年限使用或使用淘汰设备的，记10分。	10	现场检查，遇到使用淘汰设备的，应责令其拆除。	DBJ/T13-416-2023第3.0.6条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条
134
*3.5.2设备管理。使用未进入省厅建机一体化企业信息登记系统设备，或首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记的，记3分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸）的，记1分。	3	现场检查，随机抽查1台。	建设部令166号第八、五、十二、十七条
135
*3.5.3塔吊基础。地基基础承载力和变形不满足设计要求，记3分。	3	现场检查，随机抽查1台。塔吊基础型式与方案不一致的，视同承载力不满足设计要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
136
*3.5.4标准节使用。使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家标准节混装使用，或标准节规格型号、强度不符合厂家使用要求，或标准节杆件出现焊缝开裂等严重质量问题，或标准节、基础节和加强节未标注生产日期或达到报废年限的，发现1项次记1分。	3	现场检查，随机抽查1台。	DBJ/T13-67-2021第9.1.7条
137	三、实体工程安全	3.5塔式起重机	3.5.5安拆作业。塔吊在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业的，记1分；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督的，发现1人次记1分；安拆作业人员与告知表登记的人证不符、临时更换人员未经使用单位批准的，发现1人次记1分；后期检查无法提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》的，记1分。	3	随机抽查1台。检查安拆监控记录，安拆阶段未按规定留存影像资料的应予以记分。	建设部令166号第十八条，JGJ33-2012第4.1.14条，JGJ196-2010第2.0.3.1条，DBJ13-297-2018第6.2.7条
138
*3.5.6 维保记录。未按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，设备维保不到位的，发现1处记1分；无维保记录或起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查的，记3分。	3	随机抽查1台，检查除按照设备说明书的例行保养记录外，每月还应至少进行一次的主要部件和安全装置等的经常性检查记录、每年应进行一次的全面检查记录（塔式起重机周期检查表）。无上述保养记录，或记录内容与现场实际不符的，视同无维保记录。	建设部令166号第十九条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条，JGJ196-2010第4.0.18、4.0.19、4.0.21、4.0.22条
139
3.5.7验收。塔式起重机首次安装或附着后未经“四方”验收合格就投入使用，或未与使用单位进行基础交接验收的，发现1起记2分。	3	随机抽查1台，检查内业等相关资料。	建设部令166号第十六条、二十条
140	三、实体工程安全	3.5塔式起重机	3.5.8检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，记1分。	1	随机抽查1台，检查内业等相关资料。	建设部令166号第十六条
141
*3.5.9 附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的，或附墙装置连接不牢靠，松动的，发现1处记1分。	3	随机抽查1台，检查内业等相关资料。	建设部令166号第二十条
142
*3.5.10 安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置、高度限位装置、力矩限制器等安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏的，发现1处记3分。	5	随机抽查1台。	JGJ33-2012第4.1.11条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
143
*3.5.11连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质不符合设备产品说明书要求，发现1颗记1分；基础节、标准节连接螺栓松动严重的，或连接螺栓的螺帽缺失的，发现1处记1分。	3	随机抽查1台。	JGJ33-2012第4.4.24条
144
3.5.12安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离小于2m的，发现1起记1分。	1	随机抽查1台。	JGJ46-2005第4.1.4条，JGJ33-2012第4.4.22条
145
*3.5.13附着间距。塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求的，记3分；或在台风影响季节未按规范或说明书规定调整自由端高度的，记1分。	3	随机抽查1台。	DBJ/T13-289-2018第4.2.7条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
146
3.5.14钢丝绳。使用达到报废标准钢丝绳的，记2分。	2	随机抽查1台。	JGJ196-2010第2.0.16条
147
3.5.15定期检查公示牌。塔式起重机明显位置未设置定期检查公示牌的，记1分。	1	随机抽查1台。未按规定实行“一机一码”管理的，也应予以记分。	DBJ/13-416-2023第8.4.16条
148	三、实体工程安全	3.6施工升降机	*3.6.1使用淘汰设备。施工升降机超过报废年限使用或使用淘汰设备的，记10分。	10	现场检查，遇到使用淘汰设备的，应责令其拆除。	DBJ/T13-416-2023第3.0.6条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十四条
149
*3.6.2 设备管理。使用未进入省厅建机一体化企业信息登记系统设备，或首次安装“四方”验收合格后30日未办理使用登记的，记3分；无安装（或拆卸）告知书或告知书未向主管部门告知就开始安装（或拆卸）的，记1分。	3	随机抽查1台。	建设部令166号第八、五、十二、十七条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
150
*3.6.3施工升降机基础。地基基础承载力和变形不满足设计要求，记3分。	3	现场检查，随机抽查1台。施工升降机基础型式与方案不一致的，视同承载力不满足设计要求。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
151
*3.6.4标准节使用。使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家标准节混装使用，或标准节规格型号、强度不符合厂家使用要求，或标准节杆件出现焊缝开裂等严重质量问题，或标准节、基础节和加强节未标注生产日期或达到报废年限的，发现1项记1分。	3	现场检查，随机抽查1台。	DBJ/T13-67-2010第9.6.2条
152
3.6.5 安拆作业。施工升降机在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业的，记1分；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位未指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督的，或安拆作业人员与告知表登记的人证不符、临时更换人员未经使用单位批准的，发现1人次记1分；后期检查无法提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》的，记1分。	3	随机抽查1台。检查安拆监控记录，安拆阶段未按规定留存影像资料，视同安拆作业人员与告知表登记的人证不符，应予以记分。	建设部令166号第十八条，JGJ33-2012第4.1.14条，DBJ13-297-2018第6.2.7条
153	三、实体工程安全	3.6施工升降机	3.6.6维保记录。未按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，设备维保不到位的，发现1处记1分；无维保记录或起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结构件、顶升机构和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查的，记3分。	3	随机抽查1台，检查除按照设备说明书的例行保养记录外，还应每月至少进行一次主要部件和安全装置等的经常性检查记录、每年进行一次的全面检查记录（施工升降机周期检查表）。无上述保养记录或记录内容与现场实际不符的，视同无维保记录。	建设部令166号第十九条，JGJ215-2010第5.3.1条、5.3.2条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
154
3.6.7 检测。未按规定检测或检测不合格就投入使用的，记1分。	1	随机抽查1台，检查内业等相关资料。	建设部令166号第十六条
155
3.6.8验收。施工升降机首次安装或附着后未经“四方”验收合格就投入使用的，每次记1分；未与使用单位进行基础交接验收的，记1分。	3	随机抽查1台，检查内业等相关资料。	建设部令166号第十六条，闽建办建〔2017〕51号文
156
*3.6.9 附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证的，或附墙装置连接不牢靠，松动的，发现1处记1分。	3	随机抽查1台，检查内业等相关资料。	建设部令166号第二十条
157
*3.6.10 安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置、上限位开关、上极限开关、超载控制装置、防松绳装置等安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏，或防坠安全器未在有效检定期限或寿命期限内使用的，发现1处记3分。	3	随机抽查1台。	JGJ33-2012第4.1.11条，《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
158	三、实体工程安全	3.6施工升降机	*3.6.11 连接螺栓。基础节、标准节连接螺栓缺失或失效的，发现1处记3分。	3	随机抽查1台。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
159
*3.6.12 附着间距。施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求，或在台风影响季节未按规范或说明书规定调整自由端高度的，记3分	3	随机抽查1台。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条
160
3.6.13 安全防护门。楼层安全门未紧闭或门锁装在建筑物内侧的，发现1处记1分。	3	随机抽查1台。	JGJ215-2010第5.2.25条
161
3.6.14 配重钢丝绳。使用达到报废标准钢丝绳的，记2分。	2	随机抽查1台。	JGJ215-2010第5.2.36条
162
3.6.15定期检查公示牌。施工升降机梯笼内未设置定期检查公示牌的，记1分。	1	随机抽查1台。未按规定实行“一机一码”管理的，也应予以记分。	DBJ/13-416-2023第8.4.16条
163
3.7高处作业吊篮	*3.7.1安全装置。未安装防坠安全锁或安全锁失效、超过有效期的，每台记2分；未设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳及安全锁扣的，发现1台记1分。	3	随机抽查1台吊篮。	GJ59-2011第3.10.3条，JGJ202-2010第5.5.1条
164
3.7.2 悬挂机构。悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘上的，发现1台记1分。	1	随机抽查1台吊篮。	JGJ202-2010第5.4.7条
165
*3.7.3作业人员。吊篮内作业人员数量超过2人，每次记1分；在吊篮内的作业人员未系安全带的，或采用吊篮运送物料的，或超载运行的，发现1起记1分。	3	随机抽查1台吊篮，现场检查及对照内业资料检查。	JGJ202-2010第5.5.8条
166
3.7.4检测验收。未经有资质的检测机构检测合格就投入使用，或未经出租、安装、使用、监理等单位进行验收合格就投入使用的，发现1台记1分。	1	随机抽查1台吊篮，检查检测证书等相关资料。	JGJ202-2010第8.2.1条、8.2.2条
167	三、实体工程安全	3.7高处作业吊篮	*3.7.5 配重件使用。配重件未稳定可靠的安装在配重架上的，或没有防止配重件随意移动的措施的，或使用破损的配重件或其它代替物的，或配重件重量不符合设计规定的，发现1台记1分。	1	随机抽查1台吊篮。	JGJ202-2010第5.4.10条
168
3.8 临时施工用电	*3.8.1配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，或施工临时用电未采用三级配电、二级漏电保护系统的，发现1项次记1分。	2	现场随机抽查1个配电系统。	JGJ46-2005第1.0.3条
169
*3.8.2用电设备。用电设备未连接PE线或无专用的开关箱，或同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）的，发现1处记1分。	3	现场随机抽查1台用电设备及1个开关箱，有潜水泵的随机抽查1台。	JGJ46-2005第9.1.1条、8.1.3条
170
*3.8.3漏电保护器。配电箱或开关箱未按规定安装漏电保护器，或漏电保护器失效，或漏电保护器动作参数不符合要求的，发现1项次记1分。	1	现场随机抽查1个配电箱或开关箱。	JGJ46-2005第8.2.2、8.2.5、8.2.10、8.2.11条
171
3.8.4外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离小于规范要求且未采取绝缘隔离防护措施的，记1分。	1	现场随机检查1个单位工程。	JGJ46-2005第4.1.2、4.1.6条
172
*3.8.5安全电压。特殊作业环境（人防工程，高温、有导电灰尘、比较潮湿等作业环境）照明未按规定使用安全电压的，发现1处记3分。	3	现场随机检查1个单位工程。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十条
173	三、实体工程安全	3.9高处作业	3.9.1立面防护。外脚手架密目式安全立网未按规定采用阻燃产品的，记1分；密目式安全立网的网目密度达不到10cm×10cm面积上大于或等于2000目的，记1分；附着式升降脚手架立面防护网未与架体固定牢固的，记1分。	3	现场检查，检查产品合格证、检测报告或做点燃试验。	JGJ80-2016第8.1.1条
174
*3.9.2洞口作业。洞口作业防坠落措施不符合要求的，发现1处记1分。	3	随机抽查1个楼层。	JGJ80-2016第4.2.1条
175
*3.9.3 临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处未做防护的，或外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施的，发现1处记1分。	3	现场检查。基坑边全数检查，其它部分随机抽查1层。	JGJ80-2016第4.1.1条，GB51210-2016第8.2.8条
176
*3.9.4安全帽或安全带。现场作业人员未按规定配备安全帽或安全带就上岗作业的，发现1人次记1分。	3	现场检查。	JGJ184-2009第2.0.4条
177
3.9.5 交叉作业。施工现场人员进出的通道口未按规定搭设安全防护棚的，发现1处记1分。	3	现场随机抽查1个单位工程。	JGJ80-2016第7.2.1条
178
*3.9.6电梯井。电梯井口未按规定设置防护门的，或电梯井道内未按规定设置安全平网的，发现1处记1分。	3	随机抽查1个楼层及1个井道。	JGJ80-2016第4.2.2、4.2.3条
179
*3.9.7钢结构安装。钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求，或钢结构、网架安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置，或单榀钢桁架（屋架）安装时未采取防失稳措施，发现1处记3分。	3	现场检查。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条
180
*3.9.8 悬挑式操作平台。悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可靠连接的，记3分。	3	随机抽查1个悬挑式操作平台。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第九条
181	三、实体工程安全	3.10起重吊装及施工机具（不包括施工升降机和塔吊）	3.10.1起重吊装设备安装。起重吊装设备的吊点、基础、吊索具未按规定设计计算和设置的，发现1处记1分。	3	随机检查2台。	JGJ276-2012第3.0.3、4.3、4.4条
182
3.10.2 机械设备使用。无证人员操作机械设备的，发现1起记1分。	1	随机抽查1台建筑机械。	JGJ33-2012第2.0.7条
183
3.10.3 维修保养。未按机械设备有关规定做好机械保养维修工作的，发现1台记1分。	1	随机抽查1台建筑机械。	JGJ33-2012第2.0.8条
184
*3.10.4起重机。履带式、汽车或轮胎式起重机未在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑未保持安全距离的，发现1起记1分。	1	随机抽查1台起重机械。	JGJ33-2012第4.2.1、4.3.1条
185
*3.10.5钢丝绳。钢丝磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的，发现1台记2分。	2	随机抽查1台起重机械。	JGJ59-2011第3.18.3条
186
3.10.6桩工机械。桩机作业和行走时，地面的平整度与坚实度或承载力不符合设备要求的，记1分。	1	随机抽查1台。	JGJ33-2012第7.1.3、7.1.20条
187
3.10.7圆盘锯使用。木工圆踞机上的旋转锯片未设置防护罩的，记1分。	1	随机抽查1台	JGJ33-2012第10.3.1条
188
3.10.8土方机械。土石方机械回转作业时，配合人员在机械回转半径以内工作，发现1人次记1分。	3	随机抽查1台。	JGJ33-2012第5.1.10条
189
3.10.9构件固定。吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，未采取临时固定措施的，或对临时固定的构件，准备解除临时固定措施前，未完成永久固定并经检查无误就解除临时固定措施的，发现1起记1分。	3	随机抽查1处。	JGJ276-2012第3.0.19条、3.0.23条
190	三、实体工程安全	3.10起重吊装及施工机具（不包括施工升降机和塔吊）	*3.10.10吊具使用。绑扎所用的吊索、卡环、绳扣等的规格未经计算确定，或吊索的安全系数不符合规范要求的，发现1项次记1分。	3	现场检查。	JGJ276-2012第3.0.7、4.2.1、4.3.1条
191
3.10.11 吊装作业。在吊起的构件上行走或站立的，或在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走的，发现1起记1分。	3	现场检查。	JGJ276-2012第3.0.18条
192
3.11有限空间	*3.11.1作业流程。有限空间作业未履行“作业审批制度”，或未对施工人员进行专项安全教育培训,或未执行“先通风、再检测、后作业”原则的，发现1起记3分。	5	现场检查。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条
193
*3.11.2作业监护。有限空间作业时现场未有专人负责监护工作的，记3分。	3	现场检查。	《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第十一条
194	四、文明施工	4.1场容场貌	*4.1.1 施工围挡。施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡的，记2分。	2	现场检查。市区主要路段围挡高度不小于2.5m，一般路段不小于1.8m,围挡应坚固、稳定、整洁、美观，使用材料符合主管部门要求。	JGJ59-2011第3.2.3条
195
*4.1.2 出入口。施工现场出入口未按规定设置大门、洗车台、沉淀池并配备洗车设备的，缺失1项记1分。	3	现场检查。	JGJ59-2011第3.2.3条
196
*4.1.3 主要道路硬化。施工现场内主要道路、办公区、生活区地面未按规定进行硬化处理的，发现1条道路（区）记1分。	3	现场检查，施工主要道路应延伸至围墙外，通往每个单位工程的道路都需硬化，并各计为一条道路。	JGJ59-2011第3.2.3条
197	四

、

文

明

施

工	4.2临时设施及消防安全	*4.2.1灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房未按规定配置灭火器的，发现1处记1分。	3	现场检查。灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，每个场所灭火器的配备数量不少于2具。随机抽查5个场所。	GB50720-2011第5.2.1条
198
4.2.2 宿舍。在建工程当做员工集体宿舍的，记1分。	1	现场检查。	JGJ59-2011第3.2.3条
199
*4.2.3 临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级的，或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级达不到A级的，记1分。	1	现场检查。检查活动板房实体或合格证书等相关资料。	GB50720-2011第4.2.1条
200
4.2.4 消防水枪配备。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处未按规定设置消防水枪、水带及软管的，记1分。	1	现场检查。结构模板拆除完毕后就应当设置。建筑施工高度大于24m或单体体积超过3万立方米的建筑应当设置。	GB50720-2011第5.3.13条
201
4.2.5 动火安全。动火作业前未按规定进行动火审查或无动火证的，发现1处记1分；焊接（气割）作业时，乙炔瓶与氧气瓶之间的距离少于5m，或气瓶与明火之间的距离少于10m的，发现1处记1分；焊接现场及高空焊割下方堆放油类、木材、乙炔瓶、氧气瓶、保温材料、防水材料等易燃、易爆物品的，发现1处记1分。	3	现场检查。	JGJ33-2012 第12.1.1条，JGJ33-2012 第12.9.6条
202	四、文明施工	4.2临时设施及消防安全	*4.2.6 扬尘防治措施。施工现场未按主管部门要求配齐配全防尘设施的或造成环境污染的，记1分。	1	现场检查，发现未按主管部门要求配齐配全防尘设施的，或造成环境污染的，或被媒体曝光、群众投诉举报，经查属实的予以记分。	《关于进一步加强建筑施工扬尘管控的通知》（闽建电〔2019〕48号），BJ/T13-275-2019第3.0.1条
203
4.2.7 噪声防治措施。施工现场未按照规定制定噪声污染防治实施方案并落实的，记1分。	1	现场检查，发现未按要求配齐噪声自动监测设备的，或违规产生噪声且未经主管部门批准的，或被媒体曝光、群众投诉举报经查属实的，应予以记分。	《中华人民共和国噪声污染防治法》
204
4.2.8污水排放。施工污水未经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网或河流的，记1分。	1	现场检查。	《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建〔2016〕22号）
注1：评价条款分为必查评价条款和抽查评价条款两类（打*号的为必查评价条款），必查评价条款应全数评价，并按以下要求开展监管记分：

（1）质量、安全实体检查条款宜随机抽查该项目的一个典型单位（子单位）工程作为监管记分的样本，该单位（子单位）工程应尽量包含所有列为监管评价的分部分项工程，以确保监管覆盖面；行为检查条款应按检查方式方法要求，在项目范围内随机抽取样本；项目现场正在作业的超危大工程，应各抽查一个典型分部分项工程一并纳入评价样本。

（2）检查样本应确保随机性，能事先在图纸上确定的，原则上应预先在施工图纸上确定，且应评价条款涉及的实体都要检查，不可遗漏；

（3）单位（子单位）工程检查时，对主体结构已完成且进入装饰装修阶段的，可不对地基基础和主体结构分部的实体及内业资料进行监管记分；

（4）同一单位（子单位）工程、同一部位已经检查过的项目如果不存在动态变化的，下次检查时不予评价；在确定的记分评价样本范围外发现质量安全问题的，应按规定发出责令改正通知单或暂停施工，但不予记分；

（5）生产安全重大事故隐患应按《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》判定，按照本《监管办法》第二十一条处理。

注2：本条中规定的“长期” 是指以下情形之一：

（1）经监理单位或建设单位相关人员确认，项目经理、技术负责人和安全员（以下简称管理人员）未获请假批准连续5天以上或当月累计超过10天不在施工现场的（请假未事先登录“项目监管系统”登记的，视同未获请假批准）；

（2）管理人员连续超过30天未到岗履职的；

（3）管理人员上季度平均到岗率≤40%的；

（4）经调查取证，大部分时间管理人员不在施工现场未履行岗位职责或由他人代行岗位职责的。

（5）各级监管部门检查时，管理人员拒不接受检查或拒绝配合检查的。

注3：本条中规定的“无故不在施工现场”是指以下情形之一：

（1）已事前通知，但上级建设行政主管部门或项目监管部门到施工现场检查时项目经理不在施工现场的；

（2）上级建设行政主管部门或项目监管部门随机抽查施工现场时，项目经理无法在检查时段内到场，施工项目管理机构（即项目部）又无法当场提供经项目总监和建设单位项目负责人签字批准的书面请假材料的。

注4：本条中规定的“重要分部（子分部）工程验收时，施工单位技术、质量部门负责人应到场参加而未到场的”是指《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJ/T13-56-2017）第4.8.7条规定的施工单位技术、质量部门负责人应到场参加验收的分部分项工程；

注5：混凝土严重外观质量缺陷检查方式方法：

名称	现象	严重缺陷	检查方式方法
露筋	构件内钢筋未被混凝土包裹而外露	纵向受力钢筋有露筋	主要受力构件纵向受力钢筋存在露筋。
蜂窝	混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露	构件主要受力部位有蜂窝	主要受力构件蜂窝任一边长度达10cm及以上。
孔洞	混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度	构件主要受力部位有孔洞	主要受力构件孔穴深度和长度均超过混凝土保护层厚度，混凝土保护层厚度按设计要求，当设计无特别指明时保护层厚度按下列规定执行：板、墙按20mm，梁、柱按25mm控制（下同）。
夹渣	混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度	构件主要受力部位有夹渣	主要受力构件夹有杂物且深度超过保护层厚度，杂物指木料、编织袋、锯末等强度低于设计混凝土强度等级的物体。
疏松	混凝土中局部不密实	构件主要受力部位有疏松	主要受力构件疏松部位任一边长度达10cm及以上，疏松指用钢筋、尖锤等物体能够将不密实处铲除下来，常见柱头夹砂等现象。
裂缝	裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部	构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝	主要受力构件裂缝长度超过10cm及以上的。
连接部位

缺陷	构件连接处混凝土有缺陷或连接钢筋、连接件松动	连接部位有影响结构传力性能的缺陷	连接部位主要受力构件存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重外观质量缺陷，连接部位主要指施工缝、后浇带等部位。
注6：竖向主要受力构件现浇混凝土离析处理要求：竖向主要受力构件现浇混凝土出现离析的，建设单位应牵头组织施工、监理等责任单位委托有资质检测机构在该检验批中的离析处随机钻取1个芯样进行强度检测，若芯样的抗压强度低于设计强度标准值，建设单位应牵头组织设计、施工、监理等责任单位对该检验批的所有所有竖向主要受力构件提出处理方案并按方案实施，不符合以上要求的认定为未按要求处理。

注7：主要受力构件定义为：框架柱、剪力墙和主梁、剪力墙连梁及梯板；“处”的认定为：房建项目框架柱、剪力墙和梯板按上、中、下部位进行三等分，框架梁和剪力墙连梁按左、中、右部位进行三等分，每一等分部位按1处计，即每个主要受力构件每个等分部位只能算1处，每个主要受力构件最高只能认定3处。